冲击电流限幅：限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。

输入滤波器：过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。

整流与滤波：将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。

斩波或逆变：将整流后的直流电变为高频交流电，这是高频开关电源的核心部分。

变压：将斩波后的高频脉冲，转换成满足输出电压的高频脉冲

输出整流与滤波：将变压器输出的高频脉冲整流成直流，提供稳定可靠的直流电源。

图4-32 开关电源的主电路

b.控制电路

一方面从输出端取样，与设定值进行比较，然后去控制逆变或斩波，改变其脉宽，使输出稳定，另一方面，根据测试电路提供的数据，经保护电路鉴别，提供控制电路对电源进行各种保护措施。

c.检测电路

提供保护电路中正在运行中各种电压、电流数据。

d.辅助电源

为控制和检测电路提供电源。

（2）开关电源与线性电源的比较

a.线性电源

线性电源是通过变压器直接将工频交流电直接变换成需要电压等级的交流电，再经过整流滤波，在控制电路的控制下对线性调整元件进行精细调节，输出高精度的直流电压源。有些线性电源在变压器前端还有预稳压电路。

线性电源也分为主电路、控制电路、检测电路和辅助电源四个部分。图4-33所示，

图4-33 线性电源的主电路

b.开关电源与线性电源比较

开关电源的功率管工作与开关状态，而线性电源的功率管工作于线性状态；

开关电源的变压器是高频变压器，体积小，效率高，而线性电源的变压器是工频变压器，体积大，效率低；

开关电源整流前的波形是高频脉冲，因此输出电压纹波大；线性电源整流前的波形是工频交流电，因此输出电压纹波小。

7.电流分配器

电流分配器是穆尔（murr）电子公司的用于24V DC应用的智能电流分配器模块。MICO Basic模块监测电流分配并且以最大程度延迟关机、必要时及时开机的方式应对短路情况。MICO Basic可以保护许多有相似需求的传感器和执行器。电流范围可以预设2,4或者6、10A值，模块监测四通道。图4-34所示。

图4-34 电流分配器

电流分配器类似于直流断路器的功能，保护后可以复位，但保护值可以灵活设置，同一个模块可以用在不同的负载回路中。

8.按钮指示灯

按钮指示灯包括按钮、旋钮、钥匙旋钮、急停按钮和指示灯。按钮也叫作主令电器，是人用来控制设备启动、停止、换向以及变速等的部件。指示灯用来指示设备的工作状态或者预警。图4-35所示。

图4-35 按钮指示灯

9.安全继电器

“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”，而是发生故障时做出有规则的动作，它具有强制导向接点结构，发生接点熔结现象时也能确保安全。这一点同一般继电器完全不同。

安全继电器由数个继电器与电路组合而成，目的是要能互补彼此的异常缺陷，达到正确且低误动作的继电器完整功能，使其失误和失效值降低，提高安全因素，保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。图4-36所示。

根据不同保护等级的机械，需要选择不同安全继电器。对安全电路的要求：

a.在紧急停止解除时，机器不能出现突然再启动。

b.万一机器安全电路发生故障时，可以停止机器动力电源。

c.安全电路发生故障时，机器不能再启动。

图4-36 安全继电器

对安全继电器的要求。
　　采用冗余的接线方式，并具有自身诊断功能。
　　当有部分元件损坏时，仍然具有保护作用。
　　在每次开-关设备时都会自动检测，继电器是否能正常工作。
　　用于直流和交流的继电器都有电器保险。
    安全继电器应用
　　可以运用安全继电器模块配合以下原有的安全保护开关达到更确实的防护措施。
　　a.使用电磁锁门锁开关的应用以确保作业区的安全。(机器不能立即停止)。
　　b.紧急停止开关于紧急情况时停止机器之用。
　　c.使用钥匙配合安全门开关做为检测门开闭之用(机器需立即停止)。
　　d.使用安全限位开关检测门的位置、开或关的应用。
　　e.使用安全光栅防止工作人员进入危险工作范围。
　　f.使用安全踏垫开关以确认机器操作人员以进入工作作业区。
　　g.使用两手按压开关确认机器操作人员双手已离开危险工作区。
　　以上各种安全开关搭配皆可以配合安全继电器模块的应用做为机械安全防护装置减少危险发生的机会以创造更加安全的工作环境。图4-37为一个安全继电器应用于急停回路的典型接线图。

图4-37急停回路接线图

电动机

电动机是一种旋转式电动设备，它将电能转变为，主要包括一个用以产生的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下，转子中有通过并受磁场的作用而转动。根据电机可逆性原则，如果电动机在其结构上没有发生任何改变，电机即电动机使用，也可作使用。图4-38所示。

通常电动机的作功部分作旋转运动，这种电动机称为转子电动机；也有作直线运动的，称为直线电动机。电动机能提供的范围很大，从毫瓦级到兆瓦级。机床、水泵，需要电动机带动；电力机车、电梯，需要电动机牵引。家庭生活中的电扇、冰箱、洗衣机，甚至各种电动机玩具都离不开电动机。

图4-38 电动机

1.电机的工作原理

三相异步电动机的两个基本组成部分为定子（固定部分）和转子（旋转部分）。图5-3表示最简单的三相定子绕组AX、BY、CZ，它们在空间按互差120°的规律对称排列。并接成星形与三相电源U、V、W相联。则三相定子绕组便通过三相对称电流：随着电流在定子绕组中通过，在三相定子绕组中就会产生旋转磁场。如图4-39。

图4-39 旋转磁场的产生

当ωt=0°时，AX绕组中无电流；BY绕组中的电流从Y流入B流出；CZ绕组中的电流从C流入Z流出；由右手螺旋定则可得合成磁场的方向如图1-39（a）所示。

当ωt=120°时，BY绕组中无电流； AX绕组中的电流从A流入X流出；CZ绕组中的电流从Z流入C流出；由右手螺旋定则可得合成磁场的方向如图1-39（b）所示。

当ωt=240°时，CZ绕组中无电流；AX绕组中的电流从X流入A流出；BY绕组中的电流从B流入Y流出；由右手螺旋定则可得合成磁场的方向如图1-39（c）所示。

可见，当定子绕组中的电流变化一个周期时，合成磁场也按电流的相序方向在空间旋转一周。随着定子绕组中的三相电流不断地作周期性变化，产生的合成磁场也不断地旋，因此称为旋转磁场。

由于定子绕组与旋转磁场垂直，当磁场旋转时，切割转子绕组，从而在转子绕组中感应电流，由左手法则可知，通电的导体切割磁力线时，会在导体中产生电磁力，从而带动转子旋转。

（1）转速n

三相异步电动机旋转磁场的转速n0与电动机磁极对数p有关，它们的关系是：

由上式可知，旋转磁场的转速n0决定于电流频率f1和磁场的极对数p。对某一异步电动机而言，f1和p通常是一定的，所以磁场转速n0是个常数。

在我国，工频f1=50Hz，因此对应于不同极对数p的旋转磁场转速n0，见表4-2。

表4-2 转速与极对数对照表

（2）转差率s

电动机转子转动方向与磁场旋转的方向相同，但转子的转速n不可能达到与旋转磁场的转速n0相等，否则转子与旋转磁场之间就没有相对运动，因而磁力线就不切割转子导体，转子电动势、转子电流以及转矩也就都不存在。也就是说旋转磁场与转子之间存在转速差，因此我们把这种电动机称为异步电动机，又因为这种电动机的转动原理是建立在电磁感应基础上的，故又称为感应电动机。

旋转磁场的转速n0常称为同步转速。

转差率s——用来表示转子转速n与磁场转速n0相差的程度的物理量。即：

转差率是异步电动机的一个重要的物理量。

当旋转磁场以同步转速n0开始旋转时，转子则因机械惯性尚未转动，转子的瞬间转速n=0，这时转差率S=1。转子转动起来之后，n>0，（n0-n）差值减小，电动机的转差率S<1。如果转轴上的阻转矩加大，则转子转速n降低，即异步程度加大，才能产生足够大的感受电动势和电流，产生足够大的电磁转矩，这时的转差率S增大。反之，S减小。异步电动机运行时，转速与同步转速一般很接近，转差率很小。在额定工作状态下约为0.015~0.06之间。

可以得到电动机的转速常用公式：

（3）异步电动机的接线方式

异步电动机有两种接线方式，Y形和△形。图4-40所示。

图4-40 电动机的接线方式

小功率电机，一般引出线端子固定好了接法，而大功率电机，通常都引出六个端子，供用户选择。Y形接法的电压是△形接法的倍。

2.电动机的结构

以4极三相鼠笼型异步电动机为例，介绍电动机的机械结构。4极电动机的电源频率为50Hz时，其同步转速为1500r/min。

（1）定子与转子

三相交流异步电动机的定子铁芯由硅钢片叠成，在铁芯内圆有许多槽，用来嵌放定子绕组。电动机的转子铁芯也由硅钢片叠成，在铁芯外圆有许多槽，用来嵌放转子绕组。转子铁芯插入定子铁芯后，定子铁芯与转子铁芯之间留有气隙。如图4-41。

图4-41 定子铁芯与转子铁芯

定子铁芯有24个槽，用于在槽内嵌放着三相交流绕组，即定子绕组，三相绕组采用单层链式绕组，定子绕组引线通向机座外侧的接线盒，用于连接电源线。图4-42是嵌好绕组的定子。

图4-42 嵌放好定子绕组的铁芯

定子铁芯固定在机座上，机座外面有散热筋（散热片）帮助定子散热，机座由铸铁浇注或钢材焊接而成。

三相交流异步电动机的转子铁芯外周的许多槽是用来嵌放转子绕组的。小型异步电动机直接在转子铁芯上浇铸熔化的铝液形成转子绕组，如果将这种浇注的绕组去掉铁芯，就类似于一个鼠笼，因此把这种电机叫做鼠笼型异步电动机，为了方便起见，后来都把三相交流异步电动机统称为鼠笼型电动机。鼠笼由铜条或（铝条）与铜端环（铝端环）组成，铸铝的笼型异步电动机在转子槽内直接浇注铝条即绕组的同时，还铸出散热的风叶，用来给转子散热，简单又结实。在电机的转轴上单独安装散热风扇，用来给整个电机散热。图4-43所示。

图4-43 鼠笼式转子结构

（2）异步电动机整机

机座两端安装有端盖，端盖起着支撑转子的作用，同时密封电机。端盖中部是轴承安装孔，安装好轴承后盖上轴承盖，在电动机的后端还有风扇罩。把转子插入定子中间，通过轴承安装在端盖上，端盖安装在机座上，装上风扇罩，就构成了一个完整的三相交流异步电动机，接入三相交流电源后定子产生的旋转磁场就可带动笼型转子旋转。图4-44所示。

机座装上端盖后，转子与定子、以及定子绕组都密封在机座内，能很好的防尘。定子与转子产生的热量由机座外壳散热，笼型转子上的风叶搅动机内空气使热量尽快传到外壳上，外壳上的散热片加大了散热面积。电机旋转时，风扇就像离心风机，将外部的冷风从风扇罩端部抽入，从风扇罩与端盖之间的空隙吹出，吹向机座上的散热片，加速电机的散热。图9中的浅蓝色箭头线表示散热气流的走向。图4-45所示。

图4-44 端盖与整机

图4-45 电机的散热风道

3. 电动机铭牌数据及额定值

型号：表示电动机的系列品种、、防护结构形式等产品代号。

功率：表示额定运行时电动机轴上输出的额定机械功率，单位kW或HP ，1HP=0.736kW。

电压：直接到定子绕组上的线电压，电机有Y形和△形两种接法，其接法应与电机铭牌规定的接法相符，以保证与额定电压相适应。

电流：电动机在额定电压和额定频率下，输出额定功率时定子绕组的三相线电流。

频率：指电动机所接交流电源的频率。

转速：电动机在额定电压、额定频率、额定负载下，电动机每分钟的转速（r/min）；4极电机的同步转速为1480r/min。

工作定额：指电动机运行的持续时间。

绝缘等级：电动机绝缘材料的等级，决定电机的允许温升。

标准编号：表示设计电机的技术文件依据。图4-46所示。

图4-46 电动机的铭牌

4. 异步电动机的启动

对异步电动机启动的要求：

启动过程是指电动机从静止到达到正常工作转速(额定转速)的过程。

启动过程中电流一般较大，为了避免电机在启动过程中损坏和降低启动电流对电网的影响，一般希望启动过程越快越好。

（1）直接启动

将三相电源直接接在异步电动机的定子绕组上，叫直接启动，三相异步电动机直接启动时的机械特性和电流特性如图4-47，直接启动的特点：

a.启动电流大约为额定电流的4-7倍，Ist=（4～7）In。

b.尽管启动电流很大，但启动转矩并不大，Tst=（0.8～1.2）Tn。

c.操纵控制方便，维护简单，而且比较经济。

图4-47 三相异步电动机直接启动时的机械特性和电流特性

直接启动的条件：

a.频繁启动电动机：电动机容量/供电变压器容量<20%。

b.不频繁启动电动机：电动机容量/供电变压器容量<30%。

c.没有独立的供电变压器，则限制电网电压降不能超过5%。

一般地，可以按下经验公式来校核三相异步电动机直接启动：

其中：

---启动电流

---电动机的额定电流

---电源变压器的容量

---电动机的额定功率

若电源供电变压器的容量不够大时，就采取降压启动。由于转矩也随着电压下降而平方地下降，所以降压启动方法适合于对转矩要求不高的场合。

（2）定子绕组串电阻或电抗器启动

图4-48 定子绕组串电阻或串电抗器启动

定子绕组的电路中串入一个三相电阻器或者电抗器来分担一部分电源电压，使得电机绕组的实际电压降低，达到降低启动电流的目的。

串电阻器启动时，要消耗较大的功率；串电抗器启动时，当启动完成，切换短接启动电抗器时换产生较大的短路电流，所以串电抗适合于启动转矩要求不大且启动不频繁的场合。图4-48中，将电阻换成电抗器，即为定子绕组串电抗器启动的电路图。

串电阻启动一般用于低压电动机，串电抗器启动一般用于高压电机。由于串电阻或串电抗器启动除了可以降低启动电流外，并且显著减小启动转矩，因此，这种启动方式只适合于轻载或空载，特别适合用于以减小启动转矩为目的的场合，以减轻对机构的冲击并保证平稳加速。

（3）自耦减压启动

利用自耦变压器的多抽头减压，既能适应不同负载启动的需要，又能得到更大的启动转矩，是一种经常被用来启动较大容量电动机的减压启动方式。它的最大优点是，在获得相同的启动转矩条件下，限流效果很好，反过来说，在减小电流的条件下，启动转矩较大，当其绕组抽头在80%处时，启动转矩可达直接启动时的64%。并且可以通过抽头调节启动转矩。缺点是，体积较大，成本高。图4-49所示。



图4-49 自耦变压器启动电路图

（4）星-三角启动

星-三角启动也是降压启动的一种，又称Y-Δ启动、Y/D启动。对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说，如果在启动时将定子绕组接成星形，待启动完毕后再接成三角形，就可以降低启动电流，减轻它对电网的冲击。采用星三角启动时，启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3。如果直接启动时的启动电流以6～7In 计，则在星三角启动时，启动电流才2～2.3 倍。这就是说采用星三角启动时，启动转矩也降为原来按三角形接法直接启动时的1/3。适用于空载或者轻载启动的场合。并且同任何别的减压启动器相比较，其结构最简单，价格也最便宜。除此之外，星三角启动方式还有一个优点，即当负载较轻时，可以让电动机在星形接法下运行。此时，额定转矩与负载可以匹配，这样能使电动机的效率有所提高，并因之节约了电力消耗。图4-50所示。

图4-50 星-三角启动电路图

（6）软启动器启动

软启动器的工作原理：软启动器一般是采用SCR功率组件双单片机进行智能化控制,采用3对反并联的晶闸管串联于电动机供电电路上,利用晶闸管的电子开关特性,通过控制其电压的大小,以达到控制电动机的软启动过程。当电动机启动完成并达到额定电压时,三相旁路接触器吸合,使电动机直接投入运行。它既能保证电动机在负载要求的启动特性下平滑启动,又能降低对电网的冲击,还能实现计算机通讯控制,为自动化智能控制打下良好的基础。图4-51所示。

图4-51 软启动器启动特性

（7）其它启动方式

鼠笼式异步电动机还可以采用变频软启动方式，对于绕线转子异步电动机，可以采用转子串电阻启动，或者转子串频敏电阻启动。

5. 异步电动机调速

异步电动机转速公式为：

从上式可见，改变供电频率f、的极对数p及转差率s均可达到改变转速的目的。从调速的本质来看，不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转速两种。

在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机，改变定子电压、频率的变频调速等。

（1）变极对数调速方法

异步电机的变极调速方法是改变定子绕组的接线方式来改变笼型电动机定子极对数，有Y/YY和△/YY两种方式。图4-52所示。

图4-52 变极调速原理

变极调速的特点：

a.具有较硬的机械特性，稳定性良好； 
    b.无转差损耗，效率高； 
    c.接线简单、控制方便、价格低； 
    d.有级调速，级差较大，不能获得平滑调速； 
    e.可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用，获得较高效率的平滑调速特性。

图4-53 变极调速控制电路图

变极调速控制电路如图4-53。变极调速只适用于不需要无级调速的生产机械，如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。

（2）变频调速方法

a.变频调速原理及其机械特性

从异步电动机的转速公式可知，改变异步电动机定子绕组供电电源的频率f，可以改变转速n。如果频率f连续可调，则可平滑的调节转速，此为变频调速原理。

三相异步电动机运行时，忽略定子阻抗压降时，定子每相电压为

式中：

E1—为气隙磁通在定子每相中的感应电动势；

f1—为定子电源频率；

N1—为定子每相绕组匝数；

km—为基波绕组系数；

φm—为每极气隙磁通量。

如果改变频率f1，且保持定子电源电压U1不变，则气隙每极磁通φm将增大，会引起电动机铁芯磁路饱和，从而导致过大的励磁电流，严重时会因绕组过热而损坏电机，这是不允许的。因此，降低电源频率f1时，必须同时降低电源电压，以达到控制磁通φm的目的。对此，需要考虑基频（额定频率）以下的调速和基频以上调速两种情况。

b.基频以下变频调速

为了防止磁路的饱和，当降低定子电源频率f1时，保持 U1/f1为常数，使气隙每极磁通φm为常数，应使电压和频率按比例的配合调节。

然而，绕组中的感应电动势是难以直接控制的，当电动势值较高时，可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降，而认为定子相电压U1≈E1，则得：

U1/E1=常数

这是恒压频比的控制方式。
　　低频时，U1和E1都较小，定子漏磁阻抗压降所占的份量就比较显著，不能再忽略。这时，可以人为地把电压U1抬高一些，以便近似地补偿定子压降。带定子压降补偿的恒压频比控制特性如图4-54所示的2线，无补偿的控制特性则为1线。

在实际应用中，由于负载大小不同，需要补偿的定子压降值也不一样，在控制软件中，都备有不同斜率的补偿特性，以便用户选择。

图4-54 恒压频比控制特性

当 U1/f1常数时，在f1较高时，即接近额定频率时，随着f1的降低，电机的最大转矩Tm减少的不多；当f1较低时，电压也较低，电机定子绕组内阻引起的损耗不能忽略，则随着f1的降低， Tm就减小了。保持U1/f1=常数，降低频率调速时的机械特性如图4-55（a）所示。

（a） 基频以下调速（U1/f1常数）     （b）基频以上调速（U1=常数）

图 4-55变频调速的电动机机械特性

c.基频以上变频调速

在基频以上变频调速时，也按比例升高电源电压是不允许的，只能保持电压为Un不变，这将迫使磁通与频率成反比地降低，频率f1越高，磁通φm越低，是一种降低磁通升速的方法，称为电动机弱磁调速。保持 Un为常数，升高频率时的电机机械特性如图4-55(b)所示。

把基频以下和基频以上两种情况的控制特性画在一起，如图4-56所示。如果电动机在不同转速时所带的负载都能使电流达到额定值，即都能在允许温升下长期运行，则转矩基本上随磁通变化，按照电气传动原理，在基频以下，磁通恒定时转矩也恒定，属于“恒转矩调速”性质，而在基频以上，转速升高时，转矩降低，基本上属于“恒功率调速”性质。

图4-56　异步电动机变压变频调速的控制特性

变频调速的特点和性能：

a.变频调速设备（简称变频器）结构复杂，价格昂贵，容量有限。但随着电力电子技术的发展，变频器向着简单可靠、性能优异、价格便宜、操作方便等趋势发展；

b.变频器具有机械特性较硬，静差率小，转速稳定性好，调速范围广（可达10：1），平滑性高等特点；可实现无级调速；

c.变频调速时，转差率 s较小，则转差功率损耗较小，效率较高；

d.变频调速方法适用于要求精度高、调速范围广的场合。

（3）串级调速方法

串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差，达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收，再利用产生附加的装置，把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式，串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式，多采用晶闸管串级调速，其特点为：

a.可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上，效率较高；

b.装置容量与调速范围成正比，投资省，适用于调速范围在额定转速70％－90％的生产机械上；

c.调速装置故障时可以切换至全速运行，避免停产；

d.晶闸管串级调速功率因数偏低，谐波影响较大。

e.串级方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。

（4）绕线式电动机转子串电阻调速方法

绕线式异步电动机转子串入附加电阻，使电动机的转差率加大，电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大，电动机的转速越低。此方法设备简单，控制方便，但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速，机械特性较软。

（5）定子调压调速方法

当改变电动机的定子电压时，可以得到一组不同的机械特性曲线，从而获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比，因此最大转矩下降很多，其调速范围较小，使一般笼型电动机难以应用。为了扩大调速范围，调压调速应采用转子电阻值大的笼型电动机，如专供调压调速用的力矩电动机，或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围，当调速在2：1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的。

调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源，目前常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式为最佳。调压调速的特点：

a.调压调速线路简单，易实现自动控制； 
    b.调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中，效率较低。
  c.调压调速一般适用于100kW以下的生产机械。

变频器

变频器（Variable-frequency Drive，缩写：VFD），也称为变频驱动器或驱动控制器（Inverter）。变频器是可调速驱动系统的一种，是应用变频驱动技术改变交流电动机工作电压的频率和幅度，来平滑控制交流电动机速度及转矩的设备。

图4-57 变频器

1. 变频器原理

变频器也由主电路、控制电路、检测电路和辅助电源构成。

主电路是变频器的功率回路，变频器的主电路大体上可分为两类：电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器，直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器，其直流回路滤波是电感。变频器的主电路由整流器、直流滤波回路、逆变器三部分构成，高性能的变频器还集成有制动斩波回路。图4-58所示。

图4-58 变频器的主电路

整流器把交流电源变换为。整流器有三种形式，一是由二极管构成的不可控整流。二是由晶闸管构成的可控整流，可以根据输入交流电压值来稳定母线电压；三是由IGBT构成的四象限整流器，或者叫回馈型变频器（AFE），一方面可以稳定母线电压，另一方面由于其功率方向可逆，可以进行再生运转，第三可以提高电网功率因数。

直流滤波回路，降整流后的脉动电压滤波，整成平滑的直流。整流器输出的是直流脉动电压，此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压波动。为了抑制电压波动，采用电感和电容吸收脉动电压（电流）。

逆变器是将直流电压变换为所要求频率的交流电压。逆变器一般由IGBT构成三个桥臂，每个桥臂轮流导通，从而输出频率、电压协调变化的三相交流电。

控制电路是给变频器的主电路提供控制信号的回路，它有频率、电压的“运算电路”，主电路的“电压、电流检测电路”，电动机的“速度检测电路”，将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”，以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。

a.运算电路：将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算，决定逆变器的输出电压、频率。

b.电压、电流检测电路：与主回路电位隔离检测电压、电流等。

c.驱动电路：驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。

d.速度检测电路: 检测电动机的实际转速，通常是装在异步电动机转轴上的编码器或旋转变压器。

e.保护电路：检测主电路的电压、电流等，当发生过载或过电压等异常时，为了防止逆变器和异步电动机损坏，使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。

2. 变频器使用中注意的问题

（1）变频器的散热

变频器的故障率随温度升高指数不断的上升，使用寿命随温度升高而下降。环境温度升高10度，变频器平均使用寿命减半。在变频器工作时，流过变频器的电流是很大的，变频器产生的热量也是非常大的，通常，变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少。可以用以下公式估算：

发热量的近似值=变频器容量(kW)x60[W]

变频器的发热主要来自于IGBT，IGBT的发热有集中在开和关的瞬间。

在海拔高于1000m的地方，因为空气密度降低，因此应加大柜子的冷却风量以改善冷却效果。理论上变频器也应考虑降容，每1000m降低5％。

（2）变频器与电机的距离对系统的影响及防止措施

在工业使用现场，变频器与电机安装的距离可以大致分为三种情况：远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离，20-l00m为中距离，100m以上为远距离。

由于变频器输出的电压波形不是正弦，波形中含有大量的谐波成分，其中高次谐波会使变频器输出电流增大，造成电机绕组发热，产生振动和噪声，加速绝缘老化，还可能损坏电机；同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰，还可能导致其它设备误动作。因此，希望把变频器安放在被控电机的附近。但是，由于生产现场空间的限制，变频器和电机之间往往要有一定距离。如果变频器和电机之间为20m以内的近距离，可以直接与变频器连接；对于变频器和电机之间为20m到100m的中距离连接，需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰；而对变频器和电机之间为l00m以上的远距离连接，不但要适度降低载波频率，还要加装输出交流电抗器。

（3）工作温度

变频器内部是大功率的电子元件，极易受到工作温度的影响，产品一般要求为0～55℃：，但为了保证工作安全、可靠，使用时应考虑留有余地，最好控制在40℃以下。

（4）环境温度

温度太高且温度变化较大时，变频器内部易出现结露现象，其绝缘性能就会大大降低，甚至可能引发短路事故。必要时，必须在箱中增加干燥剂和加热器。

（5）腐蚀性气体

使用环境如果腐蚀性气体浓度大，不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等，而且还会加速塑料器件的老化，降低绝缘性能，在这种情况下，应把控制箱制成封闭式结构，并进行换气。

（6）振动和冲击

装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时，会引起电气接触不良。

（7）防止电磁波干扰

变频器在工作中由于整流和变频，周围产生了很多的干扰电磁波，这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此，柜内仪表和电子系统，应该选用金属外壳，屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地，除此之外，各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆，且屏蔽层应接地。

（8）接地

变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段，变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好，接地导线截面积应不小于2mm2，长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开。

（9）防雷

在变频器中，一般都设有雷电吸收网络，主要防止瞬间的雷电侵入，使变频器损坏。但在实际工作中，特别是电源线架空引入的情况下，单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区，这一问题尤为重要，如果电源是架空进线，在进线处装设变频专用避雷器(选件)，或按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入，则应做好控制室的防雷系统，以防雷电窜入破坏设备。实践表明，这一方法基本上能有效的解决雷击问题。

检测设备

1. 电流互感器

电流互感器原理是依据电磁感应原理来检测电流，起到变流和电气隔离作用，便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流，避免直接测量线路的危险。电流互感器由闭合的铁芯和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少，串在需要测量的电流的线路中，因此它经常有线路的全部电流流过，二次侧绕组匝数比较多，串接在测量仪表和保护回路中。图4-59所示。

图4-59 电流互感器

电流互感器使用方法和原则：

a.电流互感器的接线应遵守串联原则：即一次绕阻应与被测电路串联，而二次绕阻则与所有仪表负载串联

b.按被测电流大小，选择合适的变比，否则误差将增大。

c.二次侧一端必须接地，以防绝缘一旦损坏时，一次侧高压窜入二次低压侧，造成人身和设备事故

d.二次侧绝对不允许开路。因一旦开路，一次侧电流I1全部成为磁化电流，引起φm和E2骤增，造成铁心过度饱和磁化，发热严重乃至烧毁线圈；同时，磁路过度饱和磁化后，使误差增大。电流互感器在正常工作时，二次侧近似于短路，若突然使其开路，则励磁由数值很小的值骤变为很大的值，铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波，因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波，其值可达到数千甚至上万伏，危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

e.电流互感器二次侧都应装短路保护开关。一次侧开路使二次侧电压达几百伏，一旦触及将造成触电事故，因此，为了防止一次侧开路，二次侧都装有短路保护开关。

2.电压互感器

电压互感器和很相像，都是用来变换线路上的电压。主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电，用来测量线路的电压、功率和电能，或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器，因此电压互感器的容量很小，一般都只有几伏安、几十伏安，最大也不超过一千伏安。图4-60所示。

图4-60 电压互感器

电压互感器是一个带铁芯的变压器。它主要由一、二次绕组和铁心组成。改变一次或二次绕组的匝数，可以产生不同的一次电压与二次电压比，这就可组成不同比的电压互感器。

电压互感器使用方法和原则：

a.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如，测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

b.电压互感器的一次绕组和被测电路并联，二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联，同时要注意极性的正确性。

c.接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量，否则，会使互感器的误差增大，难以达到测量的正确性。

d.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小，若短路时，会出现很大的电流，将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下，一次侧也应装设以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。

e.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全，电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后，当一次和二次绕组间的绝缘损坏时，可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

3.温度传感器

温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度是的核心部分，品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类，按照及电子元件特性分为热电阻和两类。图4-61所示。

图4-61 温度传感器

测温原理：

（1）电阻传感

金属随着温度变化，其电阻值也发生变化。对于不同金属来说，温度每变化一度，电阻值变化是不同的，而电阻值又可以直接作为输出信号。电阻共有两种变化类型：

a.正温度系数

温度升高 = 阻值增加

温度降低 = 阻值减少

b.负温度系数

温度升高 = 阻值减少

温度降低 = 阻值增加

（2）热电偶传感

热电偶由两个不同材料的金属线组成，在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度，就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体，所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围，它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时，输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言，这个数值大约在5～40微伏/℃之间。

由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关，用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性，这种细微的测温元件有极高的响应速度，可以测量快速变化的过程。

4.电磁流量计

电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是应用电磁感应原理，根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计的优点是压损极小，可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20：1以上，适用的工业管径范围宽，最大可达3m，输出信号和被测流量成线性，精确度较高，可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。图4-62所示。

图4-62 电磁流量计

（1）工作原理

当导体在中作切割磁力线运动时，在导体中会产生感应电势，感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理，导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时，也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定，感应电势的大小由下式确定：

Ex=BDv

式中：

Ex—感应电势，V；
　　B—磁感应强度，T
　　D—管道内径，m
　　v—液体的平均流速，m/s

然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积（πD²）/4的乘积，即：

qv=(πD2/4)v

而v= Ex/BD，则

qv=(πD/4B)* Ex

由上式可知，在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时，被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极，就可引入感应电势Ex，测量此电势的大小，就可求得体积流量。

据法拉第电磁感应原理，在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极，当导电液体沿测量管轴线运动时，导电液体切割磁力线产生感应电势，此感应电势由两个检测电极检出，数值大小与流速成正比例，其值为：

E=B·V·D·K

式中：

E－感应电势；

K－与磁场分布及轴向长度有关的系数；

B－磁感应强度；

V－导电液体平均流速；

D－电极间距；（测量管内直径）

传感器将感应电势E作为流量信号，传送到转换器，经放大，变换滤波等信号处理后，用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。

电磁流量计必须满足满足下列条件，才能测量准确：

a.磁场是均匀分布的恒定磁场;

b.被测流体的流速轴对称分布;

c.被测液体是非磁性的;

d.被测的电导率均匀且各向同性。

（2）结构

电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。

磁路系统：其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现，其优点是结构比较简单，受交流磁场的干扰较小，但它易使通过测量导管内的电解质液体极化，使正电极被负离子包围，负电极被正离子包围，即电极的极化现象，并导致两电极之间内阻增大，因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时，永久磁铁相应也很大，笨重且不经济，所以电磁流量计一般采用交变磁场，且是50HZ工频电源激励产生的。

测量导管：其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路，测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成，可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。

电极：其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成，且被要求与衬里齐平，以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向，以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。

外壳：应用铁磁材料制成，是分配制度励磁线圈的外罩，并隔离外磁场的干扰。

衬里：在测量导管的内侧及法兰密封面上，有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体，其作用是增加测量导管的耐腐蚀性，防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。

转换器：由液体流动产生的感应电势信号十分微弱，受各种干扰因素的影响很大，转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。

（3）电磁流量计特点

1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；

2、测量管内无阻碍流动部件，无压损，直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性；

3、合理选择传感器衬里和电极材料，即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性；

4、转换器功耗低、零点稳定、精确度高，流量范围度可达150：1；

5、转换器可与传感器组成一体型或分离型；

5. 磁致伸缩位移传感器

位移（液位）传感器，是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变来准确地测量位置。测量元件是一根，波导管内的由特殊的制成的。测量过程是由传感器的电子腔内产生，该电流脉冲在波导管内传输，从而在波导管外产生一个圆周磁场，当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动产生的磁场相交时，由于磁致伸缩的作用，波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号，这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输，并很快被电子腔所检测到。图4-63、图4-64所示。

由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子腔之间的距离成正比，通过测量时间，就可以高度精确地确定这个距离。输出信号是一个原始的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以没有信号漂移或失真,无需定期标定。

图4-63 磁致伸缩位移传感器原理

图4-64 磁致伸缩位移传感器

6. 气体检测传感器

是用来检测气体的成份和含量的传感器，可检测、一氧化碳、、二氧化硫、、、、、、，和可燃气体等多种气体，分为便携式和固定式。按气体传感器的原理可分为红外线气体检测仪、热磁气体检测仪、电化学式气体检测仪、半导体式气体检测仪、紫外线气体检测仪等。图4-65所示。

图4-65 气体检测传感器

电化学式气体传感器：

相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性，可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应，可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类：

a.原电池型气体传感器（也称：加伏尼电池型气体传感器，也有称燃料电池型，也有称自发电池型气体传感器），他们的原理行同我们用的干电池，只是，电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例，氧在阴极被还原，电子通过电流表流到阳极，在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。

b.恒定电位电解池型气体传感器，这种传感器用于检测还原性气体非常有效，它的原理与原电池型传感器不一样，它的电化学反应是在电流强制下发生的，是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于：一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中，是现有毒有害气体检测的主流传感器。

c.浓差电池型气体传感器，具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧，会自发形成浓差电动势，电动势的大小与气体的浓度有关，这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。

d.极限电流型气体传感器，有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧（气）浓度传感器，用于汽车的氧气检测，和钢水中氧浓度检测。

用于测量有毒气体浓度的传感器大多是电化学传感器，由于是基于电化学原理工作的传感器，影响其寿命的主要是电解液，一般的传感器在2～3年之后，电解液就消耗的不能再正常工作了，所以电化学传感器的使用寿命是2～3年。

用于检测可燃气体浓度的传感器大多是催化燃烧传感器，它的使用寿命在3～5年。

7. 称重传感器

称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类，以电阻应变式使用最广。图4-66所示。

图4-66 称重传感器

（1）电阻应变式称重传感器工作原理

弹性体（弹性元件，敏感梁）在外力作用下产生弹性变形，使粘贴在它表面的电阻应变片（转换元件）也随同产生变形，电阻应变片变形后，它的阻值将发生变化（增大或减小），再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号（电压或电流），通过测量电信号，就可以准确得出物体的质量。电阻应变式称重传感器主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。

a.电阻应变片

电阻应变片是把一根电阻丝机械的分布在一块有机材料制成的基底上，即成为一片应变片。应变片的一个重要参数是灵敏系数K。

设有一个金属电阻丝，其长度为L，横截面是半径为r的圆形，其面积记作S，其电阻率记作ρ，这种材料的泊松系数是μ。当这根电阻丝未受外力作用时，它的电阻值为R：

R = ρL/S（Ω）

当两端受F力作用时，将会伸长，也就是说产生变形。设其伸长ΔL，其则缩小，即它的截面圆半径减少Δr。此外，还可用实验证明，此金属电阻丝在变形后，电阻率也会有所改变，记作Δρ。

对R求全微分，即求出电阻丝伸长后，他的电阻值改变了多少。我们有：

ΔR = ΔρL/S + ΔLρ/S –ΔSρL/S2

所以：

ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L – ΔS/S

另外，我们知道导线的横截面积S = πr2，则 Δs = 2πr×Δr，所以

ΔS/S = 2Δr/r

从材料力学我们知道：

Δr/r = -μΔL/L

其中，负号表示伸长时，半径方向是缩小的。μ是表示材料横向效应泊松系数。

则：

ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L + 2μΔL/L

=[1 + 2μ+（Δρ/ρ）/（ΔL/L）]×（ΔL/L）

= K ×ΔL/L

其中：

K = 1 + 2μ +（Δρ/ρ）/（ΔL/L）

K的表达式说明了电阻应变片的电阻变化率（电阻相对变化）和电阻丝伸长率（长度相对变化）之间的关系。

灵敏度系数K值的大小是由制作金属电阻丝材料的性质决定的一个常数，它和应变片的形状、尺寸大小无关，不同的材料的K值一般在1.7—3.6之间；其次K值是一个无因次量，即它没有量纲。

在材料力学中ΔL/L称作为应变，记作ε，用它来表示弹性往往显得太大，很不方便常常把它的百万分之一作为单位，记作με。这样：

ΔR/R = Kε

b.弹性体

弹性体是一个有特殊形状的。它的功能有两个，首先是它承受称重传感器所受的外力，对外力产生反作用力，达到相对静平衡；其次，它要产生一个高品质的应变场（区），使粘贴在此区的电阻应变片比较理想的完成应变到电信号的转换任务。

c.检测电路

检测电路的功能是把电阻应变片的电阻变化转变为电压输出，典型电路是惠斯登电桥。因为惠斯登电桥具有很多优点，如可以抑制温度变化的影响，可以抑制侧向力干扰，可以比较方便的解决称重传感器的补偿问题等。

因为全桥式等臂电桥的灵敏度最高，各臂参数一致，各种干扰的影响容易相互抵销，所以称重传感器均采用全桥式等臂电桥。

（2）安装注意事项

a.称重传感器要轻拿轻放，尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器，任何振动造成的冲击或者跌落，都很有可能造成很大的输出误差。

b.设计加载装置及安装时，应保证加载的力与称重传感器受力轴线重合，使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至最小。

c.称重传感器的底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平；如果是多个传感器同时测量，为了保证每个传感器所承受的力量基本一致，这些传感器底座的安装面要尽量保持在一个水平面上。

d.按照说明书中称重传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷。称重传感器虽然本身具备一定的过载能力，但在安装和使用过程中应尽量避免过载，短时间的超载，也可能会造成传感器永久损坏

e.为防止化学腐蚀．安装时用凡士林涂称重传感器外表面，尽量避免阳光直晒和在环境温度剧变的场台使用。

f.在称重传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。避免装配作业时大电流流过称重传感器。

g.称重传感器的电缆线不宜自行加长，确需加长时应在接头处锡焊，并加防潮密封胶。

h. 为了防止杂物掉进传感器的运动部分，影响其测量精度，在称重传感器周围用防护罩将传感器罩起来。

i.传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所，无法避竞时应把称重传感器的电缆线单独穿入铁管内，并尽量缩短连接距离。

j.在高度精度使用场合，应使称重传感器和仪表在预热30分钟后使用。

8. 接近开关

接近开关又称无触点接近开关，是一种无需与运动部件直接接触而可以准确反应出运动机构的位置和行程。当物体离接近开关的感应面达到动作距离时，不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作，从而驱动直流电器或给计算机（PLC)装置提供控制指令。

接近开关是种开关型传感器（即无触点开关），它既有行程开关、微动开关的特性，同时具有传感性能，且动作可靠，性能稳定，频率响应快，应用寿命长，抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。图4-67所示。

图4-67 接近开关               图4-68 接近开关的接线方式（左NPN，右PNP）

（1）无源接近开关

这种开关不需要电源，通过磁力感应控制开关的闭合状态。当磁或者铁质触发器靠近开关磁场时，和开关内部磁力作用控制闭合。特点：不需要电源，非接触式，免维护，环保。

（2）电感式接近开关

电感式接近开关是利用导电物体在接近这个能产生的接近开关时，使物体内部产生涡流。这个反作用到接近开关，使开关内部电路参数发生变化，由此识别出有无导电物体移近，进而控制开关的通或断。电感式接近开关的特点是抗干扰性能好；开关频率高（大于200HZ）；但是这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。

电感式接近开关由电感线圈和电容及晶体管组成振荡器，并产生一个交变磁场，当有金属物体接近这一磁场时就会在金属物体内产生涡流，从而导致接近开关的振荡停止，这种变化被后极放大处理后转换成晶体管开关信号输出。

（3）电容式接近开关

电容式接近开关的检测头是构成的一个极板，而另一个极板是被测物体。当有物体移向接近开关时，不论它是否为导体，由于物体的位置变化，总要使电容的介电常数发生变化，从而使电容量发生变化，使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化，从而发出状态变化信号。这种接近开关检测的对象，不限于导体，可以绝缘的液体或粉状物等。

（4）霍尔接近开关

霍尔元件是一种。利用霍尔元件做成的开关，叫做。当磁性物件移近霍尔开关时，开关检测面上的霍尔元件因产生而使开关内部电路状态发生变化，由此识别附近有磁性物体存在，进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。

（5）光电式接近开关

利用光电效应做成的开关叫。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面（被检测物体）接近时，光电器件接收到反射光后便在信号输出，由此便可“感知”有物体接近。

（6）其它型式

当观察者或系统对波源的距离发生改变时，接近到的波的频率会发生偏移，这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时，接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移，由此可以识别出有无物体接近。

接近开关根据其安装形式，可以分为齐平式和非齐平式。

齐平式：接近开关的检测面可以和安装支架的平面齐平。

非齐平式：接近开关的检测面必须突出安装支架的平面。

可以齐平安装的接近开关也可以非齐平安装，但非齐平安装的接近开关不能齐平安装。这是因为，可以齐平安装的接近开关头部带有屏蔽，齐平安装时，其检测不到金属安装支架，而非齐平安装的接近开关头部不带屏蔽，当齐平安装时，其感应头部四周可以检测到金属安装支架。也因为如此，非齐平安装的接近开关的灵敏度比齐平安装的灵敏度要高些，检测距离也远一点，在实际应用中可以根据需要灵活选用。

接近开关的接线方式：

（1）接近开关有两线制和三线制之区别，三线制接近开关又分为NPN型和PNP型，它们的接线是不同的，见图4-68，三线制接近开关的接线：红（棕）线接电源正端；蓝线接电源0V端；黄（黑）线为信号，应接负载。负载的另一端是这样接的：对于NPN型接近开关，应接到电源正端；对于PNP型接近开关，则应接到电源0V端。

（2）两线制接近开关的接线比较简单，接近开关与负载串联后接到电源即可。

（3）接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。PLC数字量输入模块一般可分为两类：一类的公共输入端为电源正极，电流从输入模块流出，此时，一定要选用NPN型接近开关；另一类的公共输入端为电源负极，电流流入输入模块，此时，一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。

（4）两线制接近开关受工作条件的限制，导通时开关本身产生一定压降，截止时又有一定的剩余电流流过，选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线，但不受剩余电流之类不利因素的困扰，工作更为可靠。

PLC（可编程控制器）

PLC是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式和模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外围设备，都应按易于与工业系统联成一个整体，易于扩充其功能的原则设计。

PLC的组成如图4-69所示，PLC的各组成部分均已做成模块，可以灵活配置，包括：电源模块、CPU模块、I/O模块、通信接口模块等等。图4-70为西门子系列PLC。

图4-69 PLC的组成

图4-70 西门子系列PLC

PLC的软件由系统程序和用户程序组成。

PLC系统程序由PLC 制造厂商设计编写，并存入PLC 的系统存储器中，用户不能直接读写与更改。PLC系统程序一般包括系统诊断程序、输入处理程序、编译程序、信息传送程序、监控程序等。

PLC的用户程序是用户利用PLC 的编程语言，根据控制要求编制的程序。在PLC的应用中，最重要的是用PLC的编程语言来编写用户程序，以实现控制目的。由于PLC是专门为工业控制而开发的装置，其主要使用者是广大电气技术人员，为了符合他们的传统习惯和掌握能力，PLC采用比计算机语言相对简单、易懂、形象的专用编程语言。

PLC编程语言是多种多样的，对于不同生产厂家、不同系列的PLC产品，采用的编程语言的表达方式也不相同，但基本上可归纳为两种类型：一是采用字符表达方式的编程语言，如语句表等；二是采用图形符号表达方式的编程语言，如梯形图等。 以下简要介绍几种常见的PLC编程语言。

（1）梯形图语言

梯形图编程语言是从继电器控制系统原理图的基础上演变而来的。PLC的梯形图与继电器控制系统梯形图的基本思想是一致的，只是在使用符号和表达方式上有一定区别。图4-71是典型的梯形示意图。左右两条垂直的线称为母线，母线之间是触点的逻辑连接和线圈的输出。

图4-71 梯形图

梯形图的一个关键概念是“能流” ，这仅是概念上的“能流”。在图4-71中，把左边的母线假想为电源“火线”，而把右边的母线（虚线所示）假想为电源“零线，如果有“能流”从左至右流向线圈，则线圈被激励；如果没有“能流”，则线圈未被激励。

“能流”可以通过被激励（ON）的常开触点和未被激励（ OFF）的常闭触点自左向右流。“能流”在任何时候都不会通过触点自右向左流。图4-71中，当A、B、C接点都接通时，线圈M才能接通（被激励），只要其中一个触点不接通，线圈就不会接通；而DEF接点中，只要有一个接通，线圈Q就会接通。

要强调指出的是，引入“能流”的概念仅仅是为了和继电器—接触器控制系统相比较，为了对梯形图有一个深入的认识，其实“能流”在梯形图中是不存在的。

在梯形图中，触点代表逻辑“输入”条件，如开关、按钮和内部条件等；线圈通常代表逻辑“输出”结果，如灯、电机接触器、中间继电器等。梯形图语言简单明了，易于理解，是所有编程语言的首选。

（2）语句表语言

语句表语言是一种与汇编语言类似的助记符编程表达方式，即用一系列PLC 操作命令组成的语句表将梯形图描述出来。虽然各个生产厂家的语句表形式不尽相同，但基本功能相差无几。

图4-72是一个简单的 PLC程序，图（a）是梯形图形式，图 （b）是相应的语句表表达式。

图4-72 梯形图和语句表应用举例

（3）逻辑图语言

逻辑图是一种类似于数字逻辑电路结构的编程语言，由与门、或门、非门、定时器、计数器、触发器等逻辑符号组成。有数字电路基础的电气技术人员比较容易掌握逻辑图语言。

（4）功能表图语言

功能表图语言是一种较新的编程方法，又称状态转移图语言。它将一个完整的控制过程分为若干阶段，各阶段具有不同的动作，阶段间有一定的转换条件，转换条件满足就实现阶段转移，上一阶段动作结束，下一阶段动作开始。用功能表图的方式来表达一个控制过程，对于顺序控制系统特别适用。图4-73为功能图的一个简单实用例子。

图4-73 功能表图举例

比例阀放大器

比例阀放大器又叫电液比例放大板，是一种对比例电磁铁提供特定性能的电流，并对电液比例阀或电液比例控制系统进行开环或闭环调节的电子装置。是电液比例元件或系统的主要组成单元。图4-74所示。

比例电磁铁为了输出克服弹簧力和液动力，必须要有足够的电流，不同的厂家的比例电磁铁，最大位移所需的电流值通常在600-3000mA不等,而工业控制标准信号通常是0-5V/0-10V/-5-+5V/-10-+10V的电压信号或0-20mA/4-20mA电流信号，这些信号带负载能力很弱，不足以推动比例电磁铁。比例阀放大器就是把微弱的控制信号，放大成比例电磁铁所需的电流，同时比例阀放大器加入了各种必要的环节，如死区调整/增益调整/斜坡时间/颤振调节等。

图4-74 比例阀放大器

1. 对比例阀放大器的要求

a.良好的稳态控制特性；

b.动态响应快，频带宽；

c.功率放大级的功耗小；

d.抗干扰能力强，稳定性和可靠性高；

d.标准化、规范化。

2. 比例阀放大器原理

比例阀放大器由输入接口电路、信号处理电路、调节器、前置放大电路、功率放大电路、颤振电路、测量放大电路以及电源电路构成。图4-75所示。

图4-75 比例阀放大器原理框图

（1）输入接口电路

接收来自外部控制器或内部给定的输入指令信号。

（2）信号处理电路

对输入的指令信号进行相应的处理，包括斜坡信号发生器、阶跃函数发生器、双路平衡电路以及初始电流设置等。

（3）调节器

根据给定信号和反馈信号（闭环系统），调节系统的稳定，并达到一定的控制精度。

（4）放大电路

分为前置放大和功率放大两级，提高驱动能力。除了有足够的功率外，必须有满足系统要求的动、静态特性。

（5）颤振电路

用来克服比例电磁阀的摩擦滞环。电磁阀由于受机械加工工艺水平的限制，电磁阀的特性并不一致，因此要求比例阀放大器还能单独调节颤振频率和颤振电流幅值。

（6）测量放大电路

检测比例阀的实际电流，构成闭环系统。有些测量电路还带有检测回路电缆故障识别功能。

（7）电源电路

将引入到放大器的外接电源变换成各个内部电路所需要的电压等级，并保证这些等级的电压不受电源波动和负载波动的影响。

3. 比例阀放大器分类

比例阀放大器根据控制对象、功率及工作原理等的不同，可以分为：

a.单路和双路比例阀放大器；

b.单通道、双通道和多通道比例阀放大器；

c.有反馈和无反馈比例阀放大器；

d.模拟式和开关时比例阀放大器；

e.单向和双向比例阀放大器；

f.恒压式和恒流式比例阀放大器。

电缆

电缆是由一根或多根相互绝缘的和外包绝缘保护层制成，将电力或信息从一处传输到另一处的导线。图4-76所示。

图4-76 电缆

1. 电缆的型号

（1）组成与顺序

电线电缆的型号组成与顺序如下：

a.类别、用途

b.导体

c.绝缘

d.内护层

e.结构特征

f.外护层或派生

g.使用特征

第a-e项和第g项用拼音字母表示，高分子材料用英文名的第一位字母表示，每项可以是1-2个字母；第f项是1-3个数字。

（2）常用代码

a.用途代码－不标为电力电缆，K-（控制缆），P-（信号缆）；

b.导体材料代码－不标为铜（也可以标为CU），L-（铝）；

c.内护层代码－Q-（铅包），L-（铝包），H-（橡套），V-（聚氯乙烯护套）， 内护套一般不标识；

d.外护层代码－V-（聚氯乙烯），Y-（聚乙烯电力电缆）；

e.派生代码－D-（不滴流），P-（干绝缘）；

f.特殊产品代码－TH-（湿热带），TA-（干热带），ZR-（阻燃），NH-（耐火），WDZ-（低烟无卤、企业标准）。

省略原则：

型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。

第f项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项，把此项写到最前面。如ZR-（阻燃）、NH-（耐火）、WDZ-（低烟无卤、企业标准）、TH-（湿热地区用）、FY-（防白蚁、企业标准）等。

（3）常见电缆类型

a.SYV：实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆，同轴电缆，无线通讯、广播、工程和有关电子设备中传输射频信号（含综合用）。

b.SYWV（Y）：物理发泡聚乙烯绝缘电缆，视频（射频）同轴电缆（SYV、SYWV、SYFV）适用于闭路监控及有线电视工程。

c.SYWV（Y）、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构：（同轴电缆）单根无氧圆铜线+物理（绝缘）+（锡丝+铝）+聚氯乙烯（聚乙烯）

d. RVVP：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆， 电压250V/300V， 2-24芯。适用于、、、等工程。

e.RG：物理发泡聚乙烯绝缘电缆 用于同轴混合网（HFC）中传输数据。

f.KVVP：聚氯乙烯护套编织，用途：电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。

g.RVV（227IEC52/53）：聚氯乙烯绝缘软电缆，用途：、小型、仪表及动力照明。

h.AVVR：聚氯乙烯护套安装用软电缆。

i.RV、RVP：聚氯乙烯绝缘电缆。

j.RVS、RVB： 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆。

k.BV、BVR： 聚氯乙烯绝缘电缆，用途：适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。

l.KVV： 聚氯乙烯绝缘控制电缆，用途：电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。

m.SFTP： ， 传输电话、数据及信息网

n.VGA： 显示器线

2. 电缆故障的原因

电缆无论是存放还是使用，都会慢慢老化，护套开裂、变脆。这些老化和损坏的原因有：

（1）外力损伤。由近几年的运行分析来看，相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。

（2）绝缘受潮。一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如：电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头，会使接头进水或混入水蒸气，时间久后在电场作用下形成水树枝，逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。

（3）化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区，往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀，保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀，致使保护层失效，绝缘降低，也会导致电缆故障。

（4）长期过负荷运行。超负荷运行，由于电流的热效应，负载电流通过电缆时必然导致导体发热，同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量，从而使电缆温度升高，加速电缆老化。

（5）电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节，由人员直接过失（施工不良）引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中，如果有接头压接不紧、加热不充分等原因，都会导致电缆头绝缘降低，从而引发事故。

（6）环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿，甚至爆炸起火。

（7）紫外线照射。阳光直射下的电缆，表明龟裂，发白变脆。

（8）油腐蚀。油会溶解电缆外护套，从而破坏电缆绝缘。

3. 电缆的导体

根据《GB/T 3956-2008 电缆的导体》的规定，电缆的导体分为4种类型：

第1类—实心导体，由一个单线导体构成。用于固定敷设的电缆中；

第2类—绞合导体，由多根单线导体绞合而成，每根单线的直径及单线的数量都有规定。用于固定敷设的电缆中；

第3类—软导体，由多根单线导体构成，每根单线的直径及单线的数量都有规定。用于软电缆和软线中，移动敷设；

第4类—更软导体，由多根单线导体构成，每根单线的直径及单线的数量都有规定。用于软电缆和软线中，或通信电缆，移动敷设电缆。

4. 电缆的载流量

电缆的载流量即电缆允许通过的额定电流。电缆的载流量受电缆截面积、电缆导体类型、敷设方式、环境温度等的影响，电缆截面积越小，其单位截面积的载流量越大；环境温度越低，电缆载流量越大。在选用电缆时，不同截面积的电缆载流量，均应查询电缆手册。

工程上，一般采用经验值。如下口诀：

“铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系：

10下五，100上二，

25、35，四、三界，70、95，两倍半。

穿管、温度，八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算”。

解释如下：

10mm2以下的电缆，5A/mm2，100mm2以上的电缆，2A/mm2；

10mm2～100mm2之间：25mm2以下的电缆，4A/mm2，35mm2以上的电缆，3A/mm2；70mm2、95mm2的电缆，载流量为2.5A/mm2；

如果电缆穿管敷设或者温度高于导体规定的温度（一般为30℃），前述的载流量再打8折、9折；

如果是裸导线，其载流量是上述数值的一倍；

口诀中的数值是表示的铝导线的载流量，如果是铜导线，则载流量数值往上升一级，比如，25mm2的铜导线，其载流量要按35mm2的铝导线来算。

5. 电缆的选择原则

（1）电压等级

电缆上均标有电缆的电压等级U0/U，U0表示电缆的相线对地绝缘电压，U表示电缆的相间绝缘电压。

交流系统中电缆的相间绝缘电压U，不得低于使用回路的相间额定电压。例如：10kV的回路，其电缆的相间绝缘电压U不得小于10kV。

中性点直接接地的系统或者经低电阻接地的供电系统，接地保护的时间不超过1min时，电缆的相线对地绝缘电压U0不低于100%的回路额定工作相电压。

其它接地系统或不接地系统，电缆的相线对地绝缘电压U0不低于133%的回路额定工作相电压。对单相接地故障可能超过8小时以上的供电系统，或者是发电机回路等安全要求较高的场合，推荐电缆的相线对地绝缘电压U0不低于173%的回路额定工作相电压。

220V交流回路控制电缆，应选用450/750V的电压等级；外部电气干扰影响很小时，可选用低电压等级的电缆。

（2）电缆类型选择

在人员密集的公共设施、地下施工以及有防火阻燃要求的场所，应选用低烟无卤（或低烟低卤）的阻燃电缆；

移动式电气设备经常弯移或有较高柔软性要求的使用场合，应使用橡皮绝缘护套的软电缆；

-15℃以下的低温环境，应按低温条件和绝缘类型要求，选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘、耐寒绝缘橡皮护套电缆；

60℃以上的高温场所，应按经受高温及经受高温的持续时间和绝缘类型要求，选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯、或乙炳橡皮绝缘的耐温电缆；100℃以上的高温环境，应选用矿物绝缘电缆；

地下客运、商业设施等要求高或者鼠患严重的场所，塑料绝缘电缆应有金属包带或钢带铠装；

敷设在桥架等支撑密集的地方，可不用铠装电缆；

穿管敷设的电缆，应具有挤塑外护层。

（3）控制电缆与屏蔽层

弱电回路、控制信号不能与强电信号、控制回路共用同一根电缆；

高电平信号回路不能与低电平信号回路共用同一根电缆；

弱电回路的每一对往返导线，必须属于同一根控制电缆；

电流互感器、电压互感器每组的二次回路相线和中性线，必须属于同一根控制电缆；

需要降低电气干扰的电缆，可增加一根接地的备用芯，并在控制室侧一点接地；

强电控制回路的电缆，导体截面积不宜小于1.5mm2，弱电控制回路的电缆，导体截面积不宜小于0.5mm2；

弱电回路、控制信号的控制电缆，位于干扰环境又不具备抗干扰措施时，应使用屏蔽电缆；

110kV及以上强电回路的弱电控制电缆，可以选用总屏蔽或双层式总屏蔽；

集成电路、微机保护的电压、电流信号及信号节点的控制电缆，采用屏蔽电缆

计算机监控系统信号回路控制电缆，屏蔽层可按以下要求选择：

a.开关量信号，可以选用总屏蔽；

b.高电平模拟信号，可以选用线芯对绞总屏蔽；有条件时也可以选用线芯对绞分屏蔽；

c.低电平模拟信号或脉冲信号，应选用线芯对绞分屏蔽，必要时，可以在线芯对绞基础上，再加总屏蔽。

电缆的铠装、金属套，可以视为屏蔽层使用，按屏蔽层接地要求接地；

控制电缆屏蔽层的接地方式：

a.计算机监控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层，不得构成两点或多点接地，应集中式一点接地；

b.集成电路、微机保护的电压、电流及信号的控制电缆，应在开关安置场所与控制室同时接地；

c.除a、b两种情形外的控制电缆屏蔽层，当电磁感应的干扰较大时，宜采用两点接地；当静电感应的干扰较大时，宜采用一点接地；

d.双层屏蔽或复合式总屏蔽，应在内、外屏蔽层分别采用一点、两点接地。

（4）对电缆中性线的要求

1kV以下电源中性点直接接地系统，三相四线电缆中性线截面积，不得小于按线路最大不平衡持续工作电流校核时电缆截面积要求。

（5）保护接地线（PE线）

1kV以下电源中性点直接接地系统，保护接地线截面积应满足表4-3的要求。

表4-3 保护接地线的截面积

常用仪表使用方法

万用表

万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等，是电工日常工作不可缺少的测量仪表，一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表，一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等，有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。图4-77所示。

图4-77 万用表

数字万用表使用方法：

1. 电压的测量

（1）直流电压的测量，如电池、随身听电源等

首先将黑表笔插进“com”孔，红表笔插进“V Ω ”，把旋钮选到比估计值大的量程。      （注意：表盘上的数值均为最大量程，“V－”表示直流电压档，“V～”表示交流电压档，“A”是电流档），接着把表笔接电源或电池两端；保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取，若显示为“1.”，则表明量程太小，那么就要加大量程后再测量。图4-78所示。

如果在数值左边出现“-”，则表明表笔极性与实际电源极性相反，此时红表笔接的是负极。

（2）交流电压的测量

表笔插孔与直流电压的测量一样，不过应该将旋钮打到交流档“V～”处所需的量程即可。交流电压无正负之分，测量方法跟前面相同。

无论测交流还是直流电压，都要注意人身安全，不要随便用手触摸表笔的金属部分。

图4-78 万用表测量直流电压

2. 电流的测量

（1）直流电流的测量

先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流，则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档；若测量小于200mA的电流，则将红表笔插入“200mA”插孔，将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。将万用表串进电路中，保持稳定，即可读数。若显示为“1.”，那么就要加大量程；如果在数值左边出现“-”，则表明电流从黑表笔流进万用表。

（2）交流电流的测量

测量方法与直流电流相同，不过档位应该打到交流档位，电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔，若忘记这一步而直接测电压，电表将会烧毁。

3. 电阻的测量

将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中，旋钮旋到“Ω”中所需的量程，用表笔接在电阻两端金属部位，测量中可以用手接触电阻，但不要把手同时接触电阻两端，因为这样测量的是人体电阻与待测电阻的阻值。读数时，要保持表笔和电阻有良好的接触；注意单位：在“200” 档时单位是“Ω”，在“2k”到“200k“档时单位为 “kΩ ”，“2M”以上的单位是“MΩ”。

4. 二极管的测量

数字万用表可以测量发光二极管，整流二极管的极性和好坏。测量时，表笔位置与电压测量一样，将旋钮旋到“V－”档；用红表笔接二极管的正极，黑表笔接负极，这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右，普通硅整流管（1N4000、1N5400系列等）约为0.7V，发光二极管约为1.8～2.3V。调换表笔，显示屏显示“1.”则为正常，因为二极管的反向电阻很大，否则此管已被击穿。图4-79所示。

图4-79 万用表测量电流和二极管

5.三极管的测量

表笔插位直流电压，其原理同二极管。先假定Ａ脚为基极，用黑表笔与该脚相接，红表笔与其他两脚分别接触其他两脚；若两次读数均为０.７Ｖ左右，然后再用红笔接Ａ脚，黑笔接触其他两脚，若均显示"１"，则Ａ脚为基极，否则需要重新测量，且此管为ＰＮＰ管。利用“hFE”档来判断发射极和集电极：先将档位打到“hFE”档，可以看到档位旁有一排小插孔，分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型，将基极插入对应管型“b”孔，其余两脚分别插入“c”，“e”孔，此时可以读取数值，即β值；再固定基极，其余两脚对调；比较两次读数，读数较大的管脚位置与表面“c”，“e”相对应。

以上方法只能直接对如９０００系列的小型管测量，若要测量大管，可以采用接线法，即用小导线将三个管脚引出。

6. MOS场效应管的测量

Ｎ沟道的有国产的３Ｄ０１，４Ｄ０１，日产的３ＳＫ系列。Ｇ极（栅极）的确定：利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于２Ｖ，即显示“１”，此脚即为栅极Ｇ。再交换表笔测量其余两脚，压降小的那次中，黑表笔接的是Ｄ极（漏极），红表笔接的是Ｓ极（源极）。

7. 电容的测量

某些数字万用表具有测量电容的功能，其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔，选取适当的量程后就可读取显示数据。图4-80所示。

图4-80 万用表测量电容

万用表测量完成后，应将档位选择开关选至交流电压最大档，或者旋到“OFF”档。

兆欧表

兆欧表又称摇表，是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表。如图4-81。

图4-81 兆欧表

兆欧表的主要组成部分是一个磁电式流比计和一只手摇发电机。发电机是兆欧表的电源，可以采用直流发电机，也可以采用交流发电机与整流装置配用。直流发电机的容量很小，但电压很高（100—5000V）。磁电式流比计是兆欧表的测量机构，由固定的永久磁铁和可在磁场中转动的两个线圈组成。兆欧表测量原理如图4-82。

图4-82 兆欧表测量原理

1.使用前准备

第一步：检查兆欧表是否能正常工作，将兆欧表水平放置。图4-83。

图4-83 兆欧表测量前的准备

第二步：空摇兆欧表手柄，指针应该指到无穷大（最左边）处。图4-84。

图4-84 兆欧表校零（一）

第三步：使 L 和 E 两接线桩输出线瞬时短接，再慢慢摇动手柄，指针应迅速指零（最右边）。图4-85。

图4-85 兆欧表校零（二）

2. 正确使用注意事项

a.注意在摇动手柄时不得让 L 和 E 短接时间过长，否则将损坏兆欧表。

b.检查被测电气设备和电路，看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。

c.测量前，应对设备和线路先行放电，以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表，这样还可以减少测量误差，同时注意将被测试点擦拭干净。

d.兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方，以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。

e.接线必须正确无误，兆欧表有三个接线桩，“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。在测量电气设备对地绝缘电阻时，“L”用单根导线接设备的待测部位，“E”用单根导线接设备外壳。图4-86。

图4-86 兆欧表接线端

f.若测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时，将“L”和“E”分别接两绕组的接线端。

图4-87。

图4-87 兆欧表测量电机绝缘电阻

g.在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时，就要使用“G”端， “L”接线芯，“E”接外壳，“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。图4-88。

图4-88 兆欧表测量电缆绝缘电阻

h.“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线，绝缘良好，不得绞合，表面不得与被测物体接触。

i.摇动手柄的转速要均匀，一般规定为 120 转／分钟，允许有 ±20％ 的变化，最多不应超过±25％。通常都要摇动一分钟后，待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时，先持续摇动一段时间，让兆欧表对电容充电，指针稳定后再读数，测完后先拆去接线，再停止摇动。若测量中发现指针指零，应立即停止摇动手柄。

j.测量完毕，应对有贮能元件的设备充分放电，否则容易引起触电事故。

k.禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。

l.兆欧表未停止转动以前，切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分。

m.兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻，检查其测量误差是否在允许范围以内。

钳形表

钳形电流表又称为钳表，它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。图4-84所示。

钳形电流表主要是由电流互感线圈与万用表组成，利用互感线圈产生的感应电流通过万用表读出。图4-85。

图4-89 钳形电流表

1-钳头 2-钳头扳机 3-保持开关 4-旋转开关 5-显示器 6-绝缘测试附件接口 7-公共地端 8-电压电阻输入端 9-手提带

图4-90 钳形电流表测量电流

钳形电流表的使用方法简单，如上图所示，测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内，然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。现在数字钳形电流表的广泛使用，给钳形表增加了很多万用表的功能，比如电压、温度、电阻等（有时称这类多功能钳形表为钳形万用表，可通过旋钮选择不同功能，使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义，则应参考对应的说明书。此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题：

a. 正确选择钳型电流表的电压等级，不可用钳形电流表去测量高压电路的电流，否则，容易造成事故或引起触电危险。

b.选择合适的量程挡，不可以用小量程挡测量大电流。

c.钳型表钳口在测量时闭合要紧密，闭合后如有杂音，可打开钳口重钳一次，若杂音仍不能消除时，应检查磁路上各接合面是否光洁，有尘污时要擦拭干净。

d.不要在测量过程中切换量程挡。

e.测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置（或关闭位置），以便下次安全使用。

f.钳形表每次只能测量一相导线的电流，被测导线应置于钳形窗口中央，不可以将多相导线都夹入窗口测量。

g. 由于钳形电流表本身精度较低，在测量小电流时，可采用下述方法：先将被测电路的导线绕几圈，再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值，实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。

f.在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书，弄清是交流还是交直流两用钳形表。

g.测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小，可以检查判断电动机工作情况是否正常，以保证电动机安全运行，延长使用寿命。

测量时，可以每相测一次，也可以三相测一次，此时表上数字应为零，(因三相电流相量和为零)，当钳口内有两根相线时，表上显示数值为第三相的电流值，通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值)，电动机内部或电源电压是否有问题，即三相电流不平衡是否超过10%的限度。

h.钳形电流表测量电压电阻的方法，与万用表类似。

盾构机的供配电系统

供电系统的接地形式

供电系统的接地系统一般有如下型式：TN系统、TT系统和IT系统。

第一个字母表示电力系统的对地关系：

T— 一点直接接地；

I—所有带电部分与地绝缘，或一点经阻抗接地。

第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系：

T—外露可导电部分对地直接电气连接，与电力系统的任何接地点无关；

N—外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接（在交流系统中，接地点通常就是中性点）。

后面还有字母时，这些字母表示中性线与保护线的组合：

S—中性线和保护线是分开的；

C—中性线和保护线是合一的。

1. TN系统

电源的中性点直接接地，将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。当电气设备发生单相碰壳时，故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流，使线路上的保护装置立即动作，将故障部分迅速切除，从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。

TN系统又分为：TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。如图4-91。

（1）TN-S系统（三相五线制）

系统的N线和PE线是分别引出。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过，因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外，由于N线与PE线分开，N线断开也不会影响PE线的保护作用。但TN-S系统耗用的导电材料较多，投资较大。这种系统多用于对安全可靠性要求较高、设备对电磁抗干扰要求较严、或环境条件较差的场所使用。

（2）TN-C系统（三相四线制）

系统的中性线（N）和保护线（PE）是合一的，该线又称为保护中性线（PEN）线。它的优点是节省了一条导线，但在三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。在一般情况下，如保护装置和导线截面选择适当，TN-C系统是能够满足要求的

（3）TN-C-S系统（三相四线与三相五线混合系统）

系统中有一部分中性线和保护是合一的，而一部分是分开的。采用TN-C-S系统时，当保护线与中性线从某点(一般为进户处)分开后就不能再合并，且中性线绝缘水平应与相线相同。一般在供配电系统的前段公用，在供配电系统的后段不公用。供配电系统为三相五线制和三相四线制混合供电。

在TN-C、TN-S和TN-S-C系统中，为确保PE线或PEN线安全可靠，除在电源中性点进行工作接地外，对PE线和PEN线还必须进行必要的重复接地。PE线PEN线上不允许装设熔断器和开关。

（a）                                    （b）

（c）

图4-91 TN接地系统

2. TT系统

电源中性点直接接地，用电设备的金属外壳亦直接接地，但与电源中性点的接地无关,即：过去称三相四线制供电系统中的保护接地。当发生单相碰壳故障时，接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触带电的外壳，则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻，大部分的接地电流被接地装置分流，从而对人身起保护作用。

图4-92 TT接地系统

在TT系统中，共用同一接地保护装置的所有外露可导电部分，必须用保护线与这些部分共用的接地极连在一起(或与保护接地母线、总接地端子相连)。图4-92。

TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处，主要表现在：

a.当设备发生单相碰壳故障时，接地电流并不很大，往往不能使保护装置动作，这将导致线路长期带故障运行。

b.当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时，因漏电电流往往不大（仅为毫安级），不可能使线路的保护装置动作，这也导致漏电设备的外壳长期带电，增加了人身触电的危险。

因此，TT系统必须加装剩余电流动作保护器，方能成为较完善的保护系统。目前，TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。

在同一供电系统中，不能同时采用TT系统和TN系统保护。

3、IT系统

IT系统的电源中性点不接地或经高阻抗接地，而用电设备的金属外壳直接接地。即：过去称三相三线制供电系统的保护接地。若设备外壳没有接地，在发生单相碰壳故障时，设备外壳带上了相电压，若此时人触摸外壳，就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后，由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大，在发生单相碰壳时，大部分的接地电流被接地装置分流，流经人体的电流很小，从而对人身安全起了保护作用。图4-93。

图4-93 IT供电系统

IT系统适用于环境条件不良，易发生单相接地故障的场所，以及易燃、易爆的场所。

盾构机的供配电系统

以中国铁建重工集团有限公司生产的直径为φ6.3m的土压平衡盾构机为例，介绍盾构机的供配电系统。

盾构机的供配电系统分为高压供电、低压配电、控制供电、应急配电和照明供电几个小系统。

1. 高压供电

盾构机引入10kV，经过变压器变压成400V低压，给电动机、照明和控制系统供电。

变压器为2台干式变压器，其中一台专给刀盘系统供电，另外一台给其它系统（统称为辅机系统）及照明供电。图4-94 盾构机的高压供电网。

图4-94 盾构机的高压供电网

2. 低压配电

低压侧电网为TN-S系统，采用三相五线制，整个配电系统保护不超过3级，干线回路有过载长延时、过载短延时、短路瞬时、欠压、漏电（接地）五段保护，支线回路有过载、短路或漏电三段保护，电动机的动力回路只有短路保护。低压配电网设置2级漏电保护。

低压侧配有电容柜，用来补偿整个回路的无功功率，补偿目标值为cosφ=0.9。

电机驱动刀盘的盾构机，其刀盘电机回路不设漏电保护，不配电容补偿柜。但配置有绝缘监测装置，给系统提供漏电保护。

配电回路留有应急供电接口，可以在盾构机停电后由外接回路供电。控制回路、照明回路、通风机、冷却水泵、空压机等均接在应急回路。

30kW以上均采用降压起动，30kW以下的电机直接起动。

由于盾构机的工作环境潮湿，用电设备繁多，一旦发生漏电会对设备及人身产生危害，因此，盾构机的台车、盾体、等不带电的导电部分均通过保护线做等电位接地。

3. 控制电路

控制电路主要有230VAC、24VDC两个电压级别。230VAC主要为接触器线圈和除照明外的单相负载供电，控制回路与动力回路由变压器隔离。24VDC给阀、PLC、工控机、传感器等供电，24VDC由开关电源供电。

盾构机的控制系统

采用SIEMENS 的S7-1500系列PLC的分布式控制系统，站与站之间采用Profinet方式通信。

注浆操作箱和配电柜分别设置一个PLC子站。其余子站均布置在控制室。（对于电机驱动刀盘的盾构机，刀盘变频柜内设置一个子站，电机的温度检测设置一个子站）。

除了PLC站点之间通信外，控制室配有2台工控机、导向系统配有1台工控机，以及管片拼装机遥控器等都与PLC采用Profinet方式通信。盾构机上的控制系统通过光纤，与地面监控室的计算机相连。

网络拓扑见图4-95。

图4-95 盾构机控制系统网络拓扑

盾构机的数据采集系统

盾构机的数据采集系统，用于将盾构机掘进的数据，实时传送到远程计算机，用于管理者了解盾构机的状态、工程施工进度以及生产调度指挥等。整个网络系统主要分为：盾构机数据采集监控系统、导向系统数据采集监控系统、视频采集监控系统，电话通信系统。

1.盾构机数据采集监控系统

隧道内盾构机工控机上发布有webservice数据接口，用于与地面监控程序通信。工控机装有上位机控制程序，每300ms与PLC通信获取盾构机数据并同时将数据更新到webservice接口中，盾构机地面监控程序通过上述网络每400ms调用一次webservice接口获取盾构机实时数据。接口中的实时数据包含盾构机各分系统所有的传感器测量数据，报警数据，环物料累积用量数据以及设置参数数据。

盾构机工控机程序具有对机器的控制、对设备工作状态浏览及历史数据查询权限，地面监控电脑上的监控程序仅具有设备状态查看、数据查询浏览权限，不具备对掘进机操作控制权限

2. 导向系统数据采集监控系统

导向系统工控机上也发布有webservice接口，地下导向系统程序执行一次测量过程就会将该过程测量数据写入到接口中，地面程序通过硬件网络可调用接口获取到测量系统实时数据。导向系统接口中测量数据包含盾构机的。

3. 视频采集监控系统

由多个摄像头采集盾构机各工作区域的实时画面，通过硬盘录像机对画面进行管理。盾构机上的视频画面可以以4画面、6画面、9画面等制式整合起来在控制室及地面监控室的监视器上显示，方便盾构机司机掌握设备各区域的工作状态。硬盘录像机还具备存储功能，可以记录一周内的视频信息,通过硬盘录像机的回看功能可以进行视频记录的查询。

4.电话系统

盾构机内部电话通过装在控制室的电话交换机进行号码分配连接在一个网络内。盾构机上布设电话的区域主要有人舱内部、人舱外部门口处、注浆操作区、控制室、皮带机出渣口，这些区域的工作人员能够方便的实现相互间的通话交流。

盾构机控制室内有两部电话，其中一部电话接入盾构机内部电话网络，另一部电话通过光端机接入到地面施工方提供的电话交换机中，有地面电话交换机分配号码。地面各办公室可以拨打到隧道内盾构机的控制室中的电话，实现地上管理人员与地下盾构机司机的联络，也可以通过控制室将信息中转传达给盾构机其他区域。

盾构机的数据采集系统网络结构如图4-90。

图4-96  盾构机的数据采集系统网络结构

图中：

掘进机工控机：运行上位机控制程序，实现与PLC通信，对掘进机进行操作控制，发布数据通信接口。

导向工控机：运行导向系统上位机程序，实现与激光靶或者测量棱镜、全站仪的通信，并对外发布数据接口。

交换机：实现多设备接入到统一网络。

光端机发射机：将网络信号转换为光信号，通过光纤将数据传输到地面。

光端机接收机：将来自地下的数据光信号转换为网络数据，并通过交换机分发给对应IP的设备。

地面监控电脑：将地下传输的掘进机数据、导向数据信息解析并在程序监控画面上显示。

电话机：用于隧道内与地面通话。

施工方电话交换机：实现隧道内电话接入施工方地面电话网络。

摄像机：采集各工作区域视频实时画面。

硬盘录像机：存储并管理摄像机视频数据。

盾构机的典型电路介绍

1. 变压器供变电电路

变压器供变电电路将10kV变为400V，给盾构机负载供电。

10kV高压开关为一进两出SF6开关柜，进线开关为负荷开关，不带接地刀；两个出线开关都是负荷开关+熔断器，为变压器提供短路保护，此外，变压器的温度检测跳闸信号与两个出线开关联锁，当变压器绕组温度超过150℃时，驱动负荷开关跳闸，用来保护变压器。

出线开关均为三工位开关，可以进行合闸、隔离、接地操作。

图4-97 盾构机变压器供变电电路。

图4-97 盾构机变压器供变电电路

2. 软起动器电路

软起动器具有过载、缺相、堵转等保护，因此，软起动器的前端的断路器只对软起动器本身进行短路保护，并对整个回路提供漏电保护。

软起动器的控制电源为24VDC，在电源回路串联有急停按钮，用来紧急状态下停止电机。软起动器的起动、停止、复位均由PLC驱动一个继电器来控制。软起动器有“故障”和“运行”两个干节点信号，送入PLC。图4-98 软起动器电路。

图4-98 软起动器电路

3. 变频器电路

盾构机上的泡沫系统均是由变频器调速来调节泡沫的流量。变频器具有输出过载、短路、缺相保护，因此，变频器前端的断路器只对变频器本身提供短路保护；变频器回路的漏电保护由上一级断路器提供。变频器的输入、输出侧必须单独接地。

变频器的起动、停止由PLC驱动一个继电器来控制，变频器的速度给定由PLC输出到AI1口，变频器的速度反馈由AO1输出到PLC；变频器的“故障”状态信号由干节点输出到PLC。图4-99 变频器电路。

图4-99 变频器电路

4. PLC控制电机起动电路

电机由接触器控制，接触器由PLC控制；PLC的输出不直接驱动接触器，而是先驱动继电器，由继电器控制接触器。